# Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia

#### PAKIET 1

- Serwer wirtualizacji – 2 szt.

Producent ……………………

Model:………………..

Rok produkcji: ………………………….

| lp. | Wymogi minimalne | Spełnia wymaganie Tak/Nie wskazać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa typu RACK o wysokości maksymalnie 2U umożliwiająca instalację minimum 16 dysków 2.5". Szyny RACK wraz z organizerem okablowania, umożliwiające montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |  |
| 2 | Płyta główna – pozwalająca na zainstalowanie minimum dwóch procesorów zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| 3 | Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |
| 4 | Procesory - zainstalowane dwa procesory maksimum 8-rdzeniowe klasy x86 uzyskujące w teście „PassMark - Multiple CPU Systems” dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net wyniku min. 24 800 punktów, dla oferowanych procesorów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanych procesorów. Maksymalna liczba rdzeni procesora ograniczona przez licencjonowanie objętego projektem oprogramowania. |  |
| 5 | Pamięć RAM – zainstalowane minimum 256GB DDR4 RDIMM 2933MHz. Płyta główna powinna obsługiwać do minimum 3TB pamięci RAM dla konfiguracji dwu-procesorowej. Pojemność zastosowanych kości pamięci RAM min. 32 GB. |  |
| 6 | Zabezpieczenia pamięci RAM - Memory Mirror. |  |
| 7 | Gniazda PCI – minimum sześć slotów PCIe x8 i dwa sloty PCIe x16. |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe: - minimum dwa porty typu Ethernet 1Gbps Base-T RJ45, - minimum dwa porty typu Ethernet 10Gbps SFP+, - minimum dwa porty typu 16Gbps FC LC zorganizowane w dwóch kartach, - wymagane dostarczenie 2 szt. kabli DAC SFP+ to SFP+ 10Gbps 5m. |  |
| 9 | Dyski twarde - Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Minimum zainstalowane: - trzy dyski SSD o pojemności minimum 480 GB typu Read Intensive, SAS 6Gbps. |  |
| 10 | Sprzętowy kontroler RAID – minimum możliwość stworzenia RAID 1, 5, 6, wyposażony minimum 2GB nieulotnej pamięci cache kontrolera. |  |
| 11 | Wbudowane porty - minimum 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232. |  |
| 12 | Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| 13 | Wentylatory - redundantne |  |
| 14 | Zasilacze - redundantne, Hot-Plug minimum 750W. |  |
| 15 | Karta Zarządzania - niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez interfejs RJ45, - podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging, - wbudowana diagnostyka, - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń, - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym, - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, - wsparcie dla IPv4 i IPv6, - możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej, zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego serwera. |  |
| 16 | Serwer musi zostać dostarczony z kompletem oprogramowania systemowego: - Microsoft Windows 2019 Serwer Standard, zestaw licencji zgodny z dostarczonymi w serwerze procesorami, pozwalającym w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego domeną Microsoft Active Directory. |  |
| 17 | Urządzenie musi być zgodne z normami UE i przeznaczone na rynek UE, musi posiadać certyfikat CE. |  |
| 18 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż w drugim półroczu 2019 r, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE. |  |
| 19 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej 36 miesięcznym wsparciem producenta sprzętu typu 8x5, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu następnego dnia roboczego. W okresie obowiązywania serwisu musi on zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków. |  |
| 20 | instalacja i konfiguracja serwera: w tym montaż w szafie RACK, podłączenie zasilania, sieci zarządzania, usługi NTP, aktualizacja oprogramowania układowego i jego komponentów do rekomendowanych przez producenta wersji, konfiguracja uprawnień użytkowników oraz uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania. podłączenie i wdrożenie serwera do pracy w infrastrukturze Zamawiającego. |  |

- Serwer bazodanowy – 2 szt.

Producent ……………………

Model:………………..

Rok produkcji: ………………………….

| lp. | Wymogi minimalne | Spełnia wymaganie Tak/Nie wskazać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa typu RACK o wysokości maksymalnie 2U umożliwiająca instalację minimum 16 dysków 2.5". Szyny RACK wraz z organizerem okablowania, umożliwiające montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |  |
| 2 | Płyta główna – pozwalająca na zainstalowanie minimum dwóch procesorów zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| 3 | Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |
| 4 | Procesory - zainstalowany jeden procesor maksimum 8-rdzeniowy klasy x86 uzyskujący w teście dal konfiguracji dwuprocesorowej „PassMark - Multiple CPU Systems” dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net wyniku min. 24 800 punktów, dla oferowanych procesorów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanych procesorów. Maksymalna liczba rdzeni procesora ograniczona przez licencjonowanie objętego projektem oprogramowania. |  |
| 5 | Pamięć RAM – zainstalowane minimum 128GB DDR4 RDIMM 2933MHz. Płyta główna powinna obsługiwać do minimum 3TB pamięci RAM dla konfiguracji dwu-procesorowej. Pojemność zastosowanych kości pamięci RAM min. 32 GB. |  |
| 6 | Zabezpieczenia pamięci RAM - Memory Mirror. |  |
| 7 | Gniazda PCI – minimum cztery sloty PCIe x8. |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe: - minimum dwa porty typu Ethernet 1Gbps Base-T RJ45, - minimum dwa porty typu Ethernet 10Gbps SFP+, - minimum dwa porty typu 16Gbps FC LC zorganizowane w dwóch kartach, - wymagane dostarczenie 2 szt. kabli DAC SFP+ to SFP+ 10Gbps 5m. |  |
| 9 | Dyski twarde - Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Minimum zainstalowane: - sześć dysków SSD o pojemności minimum 600 GB 10K RPM, SAS 12Gbps. |  |
| 10 | Sprzętowy kontroler RAID – minimum możliwość stworzenia RAID 1, 5, 6, wyposażony minimum 2GB nieulotnej pamięci cache kontrolera. |  |
| 11 | Wbudowane porty - minimum 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232. |  |
| 12 | Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| 13 | Wentylatory - redundantne |  |
| 14 | Zasilacze - redundantne, Hot-Plug minimum 750W. |  |
| 15 | Karta Zarządzania - niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez interfejs RJ45, - podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging, - wbudowana diagnostyka, - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń, - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym, - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, - wsparcie dla IPv4 i IPv6, - możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej, zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego serwera. |  |
| 16 | Urządzenie musi być zgodne z normami UE i przeznaczone na rynek UE, musi posiadać certyfikat CE. |  |
| 17 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż w drugim półroczu 2019 r, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE. |  |
| 18 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej 36 miesięcznym wsparciem producenta sprzętu typu 8x5, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu następnego dnia roboczego. W okresie obowiązywania serwisu musi on zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków. |  |
| 19 | instalacja i konfiguracja serwerów: w tym montaż w szafie RACK, podłączenie zasilania, sieci zarządzania, usługi NTP, aktualizacja oprogramowania układowego i jego komponentów do rekomendowanych przez producenta wersji, konfiguracja uprawnień użytkowników oraz uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania. podłączenie i wdrożenie serwerów do pracy w infrastrukturze Zamawiającego. |  |

- Serwer backupu z oprogramowaniem zarządzającym – 1 szt.

Producent ……………………

Model:………………..

Rok produkcji: ………………………….

| lp. | Wymogi minimalne | Spełnia wymaganie Tak/Nie wskazać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U pozwalającą na instalację minimum 12 dysków 3.5". Szyny RACK wraz z organizerem okablowania, umożliwiające montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |  |
| 2 | Płyta główna – pozwalająca na zainstalowanie minimum dwóch procesorów zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| 3 | Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |
| 4 | Procesory - zainstalowane dwa procesory maksimum 8-rdzeniowe klasy x86 uzyskujące w teście „PassMark - CPU Mark High End CPUs” dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net wyniku min. 13 000 punktów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanych procesorów. Maksymalna liczba rdzeni procesora ograniczona przez licencjonowanie objętego projektem oprogramowania. |  |
| 5 | Pamięć RAM – minimum 64 GB DDR4 RDIMM 2667MHz. Płyta główna powinna obsługiwać do minimum 1TB pamięci RAM dla konfiguracji dwu-procesorowej. Pojemność zastosowanych kości pamięci RAM min. 32 GB. |  |
| 6 | Zabezpieczenia pamięci RAM - Memory Mirror. |  |
| 7 | Gniazda PCI – minimum cztery sloty PCIe x8. |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe: - minimum dwa porty typu Ethernet 1Gbps Base-T RJ45, - minimum dwa porty typu Ethernet 10Gbps SFP+, - minimum dwa porty typu 8Gbps FC LC zorganizowane w dwóch kartach, - wymagane dostarczenie 2 szt. kabli DAC SFP+ to SFP+ 10Gbps 5m. |  |
| 9 | Dyski twarde - Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Minimum zainstalowane: - dwa dyski SAS o pojemności minimum 600 GB 10K RPM, SAS 12 Gbps. - osiem dysków NLSAS o pojemności minimum 4 TB 7,2K RPM, SAS 12 Gbps. |  |
| 10 | Sprzętowy kontroler RAID – minimum możliwość stworzenia RAID 1,5,6, minimum 2GB nieulotnej pamięci cache kontrolera. |  |
| 11 | Wbudowane porty - minimum 1 port USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232. |  |
| 12 | Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| 13 | Wentylatory - redundantne |  |
| 14 | Zasilacze - redundantne, Hot-Plug minimum 750W. |  |
| 15 | Karta Zarządzania - niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez interfejs RJ45, - podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging, - wbudowana diagnostyka, - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń, - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym, - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, - wsparcie dla IPv4 i IPv6, - możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej, zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego serwera. |  |
| 16 | Serwer musi być zgodny z normami UE i przeznaczone do sprzedaży na rynek UE. Serwer musi posiadać certyfikat CE. |  |
| 17 | Serwer musi zostać dostarczony z kompletem oprogramowania systemowego: - Microsoft Windows 2019 Serwer Standard, zestaw licencji zgodny z dostarczonymi w serwerze procesorami, pozwalającym w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego domeną Microsoft Active Directory. |  |
| 18 | Serwer musi zostać dostarczony z kompletem oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych o następujących parametrach minimalnych: - musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzania danych dla nielimitowanej liczby wirtualnych maszyn uruchomionych w środowisku dwóch fizycznych serwerów każdy wyposażony w dwa fizyczne procesory klasy x86, - musi zostać dostarczone wraz z minimum 3 letnim wsparciem producenta pozwalającym na bezpłatne uzyskiwanie nowych wersji oprogramowania, - oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5 oraz 6.7, - oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami, - oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej, - oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków, - oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji, - oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu, - oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania, - oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia, - oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota, - oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji, - oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych, - oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej, - oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, - oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora, - oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn, - oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server - oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej - oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son), - oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji, - oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN), - oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere, - oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing), - oprogramowanie musi umożliwiać uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla srodowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS, - oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami, - oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków, - oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików, - oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware, - oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD, Microsoft System Objects, certyfikaty CA oraz elementy AD Sites, - oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows, - oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN, - oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu, - oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku, - system musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter, - system musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn, - system musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel, - system musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora, - system musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard), - system musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna, - system musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego, - system musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych, - system musi oferować inteligentną diagnostykę rozwiązania backupowego poprzez monitorowanie logów celem wykrycia znanych problemów oraz błędów konfiguracyjnych w celu wskazania rozwiązania bez potrzeby otwierania zgłoszenia suportowego oraz bez potrzeby wysyłania jakichkolwiek danych diagnostycznych do producenta oprogramowania backupu, - system musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware, - system raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej na VMware ESX/ESXi 5.x oraz 6.x vCenter Server 5.x oraz 6.x, - system musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status „VMware Ready”, - system musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych. |  |
| 19 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż w drugim półroczu 2019 r, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE. |  |
| 20 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej 36 miesięcznym wsparciem producenta sprzętu typu 8x5, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu następnego dnia roboczego. W okresie obowiązywania serwisu musi on zawierać usługę pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych dysków. |  |
| 21 | instalacja i konfiguracja serwera: w tym montaż w szafie RACK, podłączenie zasilania, sieci zarządzania, usługi NTP, aktualizacja oprogramowania układowego i jego komponentów do rekomendowanych przez producenta wersji, konfiguracja uprawnień użytkowników oraz uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania. podłączenie i wdrożenie serwera do pracy w infrastrukturze Zamawiającego. |  |

- Macierz dyskowa – 1 szt.

Producent ……………………

Model:………………..

Rok produkcji: ………………………….

| lp. | Wymogi minimalne | Spełnia wymaganie Tak/Nie wskazać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Macierz dyskowa musi być dostarczona w konfiguracji posiadającej minimum 2 kontrolery pracujące w trybie Active/Active obsługujące dostęp do dysków. Moduł kontrolerów musi posiadać możliwość instalacji minimum 24 dysków 2,5”. |  |
| 2 | Dodatkowe moduły dyskowy muszą umożliwiać instalację: - minimum 24 dysków 2,5” w obudowie max 2U, - minimum 15 dysków 3,5” w obudowie max 4U. |  |
| 3 | Macierz musi być wyposażone w system redundantnego zasilania i chłodzenia, który gwarantuje możliwość pracy i utrzymanie funkcjonalności urządzenia bez przerw w szczególności działanie pamięci cache w przypadku awarii jednego ze źródeł zasilania. |  |
| 4 | Macierz musi umożliwiać utworzenie wolumenu LUN o rozmiarze minimum 16TB i systemu plików minimum 16TB. |  |
| 5 | Macierz musi zostać dostarczona z wyposażeniem pozwalającym na skonfigurowanie minimum 400GB pamięci podręcznej, obsługującej jednocześnie odczyty i zapisy, dostępnej jednocześnie dla wszystkich wolumenów i kontrolerów macierzy. Włączenie lub wyłączenie pamięci podręcznej nie może wymagać operacji usunięcia i utworzenia na nowo wolumenów lub grup dyskowych. |  |
| 6 | Urządzenie musi być odporne na awarię pamięci cache, w tym pamięci cache zapisu (ang. write cache) i zapewniać w razie utraty zasilania zabezpieczenie danych niezapisanych na dyski przez nieograniczony czas. |  |
| 7 | Urządzenie musi być wyposażone co najmniej w następujący zestaw portów do podłączania hostów: - 4 zewnętrzne porty do połączeń z hostami, z autonegocjacją prędkości 1/10 Gbps IP/iSCSI z wyjściem Ethernet RJ45, - 4 zewnętrzne porty do połączeń z hostami, 10 Gbps iSCSI z wyjściem SFP+, - 16 zewnętrznych portów do połączeń z hostami, typu FC 16Gbps LC. |  |
| 8 | Urządzenie musi wspierać architekturę bezpośredniego podłączania serwerów do macierzy (bez pośrednictwa przełączników) przy pomocy portów FC i 10GbE iSCSI, co musi być potwierdzone w oficjalnych dokumentach producenta macierzy. |  |
| 9 | Urządzenie musi umożliwiać stosowanie dysków SSD, HDD 10k i HDD 7,2k RPM, wyposażonych w interfejsy SAS 12Gbps zarówno dla dysków 2,5" jak i 3,5". |  |
| 10 | Urządzenie musi być wyposażona w dyski posiadające podwójne interfejsy. |  |
| 11 | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność globalnych dysków zapasowych dla dysków danych, lub globalnej przestrzeni Hot-Spare. W wypadku zastosowania technologii globalnej przestrzeni Hot-Spare, wymagane jest dostarczenie o 10% większej surowej przestrzeni dyskowej niż zdefiniowana w punkcie 13, dla każdego rodzaju zaoferowanych dysków (dotyczy również dostarczanego w niniejszym postępowaniu dodatkowego modułu dyskowego). |  |
| 12 | Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 500 napędów dyskowych w obrębie pojedynczego urządzenia, bez potrzeby wymiany kontrolerów macierzy dostarczonych w ramach niniejszego postępowania. |  |
| 13 | Pojemność surowa macierzy: - minimum 13,2 TB, na minimum 11 dyskach SAS 12Gbps, 2,5”, 10K RPM. - minimum 36 TB, na minimum 9 dyskach NLSAS 12Gbps, 3,5”, 7,2K RPM. |  |
| 14 | Połączenia między dyskami, a kontrolerami muszą być wykonane w technologii SAS 12Gbps lub wydajniejszej. |  |
| 15 | Urządzenie musi umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID, minimum RAID 10,5,6. |  |
| 16 | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych wewnętrznymi mechanizmami macierzy w technologii "redirect on write". W wypadku wykonywania przez macierz lokalnych kopii migawkowych z wykorzystaniem z innych technologii, wymaga się dostarczenia dodatkowych: - minimum 4 dyski SSD każdy o pojemności minimum 1,92TB 12Gbps, 2,5”, Write Intensive. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. |  |
| 17 | Urządzenie musi obsługiwać minimum 64 kopii migawkowych per dysk logiczny LUN oraz 64 kopii per system plików. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. |  |
| 18 | Przepełnienie przestrzeni dla kopii migawkowych nie może powodować błędów zapisu na przestrzeń produkcyjną. |  |
| 19 | W przypadku odtworzenia danych z dowolnej kopii migawkowej, urządzenie musi pozwalać na poprawne zachowanie także wcześniejszych jak i późniejszych snapshotów, z zachowaniem możliwości kolejnego odtworzenia danych ze wszystkich istniejących (starszych i nowszych) kopii dostępnych dla danego zasobu. |  |
| 20 | Urządzenie musi obsługiwać lun masking, lun mapping i inicjowanie startu systemów operacyjnych. Należy dostarczyć licencje dla maksymalnej wspieranej liczby serwerów podłączonych do macierzy. |  |
| 21 | Urządzenie musi być wyposażone w funkcjonalność zarządzania poziomem usług (ang. Quality of Service) poprzez możliwość określania wartości „nie większej niż” (limit) dla następujących parametrów dostępu do dysku logicznego: a. Ilość operacji na sekundę (IOPS), b. Przepustowość (MB/s). Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. |  |
| 22 | Urządzenie musi umożliwiać replikację synchroniczną i asynchroniczną danych blokowych oraz replikację asynchroniczną dla danych plikowych pomiędzy dwiema macierzami. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. |  |
| 23 | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność tieringu polegającą na automatycznej migracji bloków danych dysków logicznych pomiędzy różnymi typami dysków fizycznych, w zależności od stopnia wykorzystania danego obszaru przez aplikację. Migracje muszą być wykonywane automatycznie bez udziału administratora. Pojedynczy migrowany obszar nie może być większy niż 256MB. Migracja danych musi odbywać się bez przerywania dostępu do danych od strony hostów i aplikacji. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. |  |
| 24 | Funkcjonalność tieringu musi być możliwa pomiędzy wszystkimi typami stosowanych dysków (SSD, SAS, NLSAS). |  |
| 25 | Urządzenie musi umożliwiać automatyczne rozkładanie bloków dysków logicznych pomiędzy wszystkie dostępne dyski fizyczne funkcjonujące w ramach tej samej puli/grupy dyskowej w przypadku rozszerzania dysku logicznego i dokładania dysków fizycznych. |  |
| 26 | Urządzenie musi zapewniać jednoczesne zastosowanie różnych trybów protekcji RAID dla różnych typów dysków fizycznych obsługujących pojedynczy dysk logiczny objęty mechanizmem tieringu. |  |
| 27 | Urządzenie musi zapewniać mechanizm Thin Provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu lub w momencie, gdy aplikacja nie wykorzystała przydzielonej pojemności. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. |  |
| 28 | Urządzenie musi umożliwiać zwrot zwolnionej przestrzeni dyskowej do puli (ang. Space reclamation). |  |
| 29 | Urządzenie musi oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. |  |
| 30 | Urządzenie musi wspierać wirtualizację serwerową w zakresie: VMware: VAAI, VASA, Vvols (protokoły FC, iSCSI, NAS), integracja macierzy z VMware vRealize Operations oraz Hyper-V: Offloaded Data Transfer (ODX) and Offload Copy for File |  |
| 31 | Urządzenie musi obsługiwać co najmniej protokoły blokowe: FC i iSCSI, oraz protokoły plikowe: NFS v4.1(MS Windows 2016), NFSv3, SMB 2, SMB 3 i VMware VVols (Virtual Volumes) 2.0. |  |
| 32 | Urządzenie musi zostać: - zainstalowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, - skonfigurowane i uruchomione zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, - zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym (zasilanie, sieć LAN, sieć SAN, sieć Management, NTP, DNS, powiadamianie o zdarzeniach, logowanie zdarzeń, Microsoft Active Directory, klaster VMware vSphere), - zostaną przeprowadzone testy akceptacyjne polegające na weryfikacji poprawności pracy macierzy dyskowej z klastrem wirtualizacji, m.in. poprawność działania wirtualnych maszyn, migracji wirtualnych maszyn, odporności klastra wysokiej dostępności na awarie kluczowych elementów, - przygotowana dokumentacja powykonawcza zainstalowanego urządzenia. |  |
| 33 | Urządzenie musi być zgodne z normami UE i przeznaczone do sprzedaży na rynek UE. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE. |  |
| 34 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż w drugim półroczu 2019 r, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE. |  |
| 35 | Urządzenie oraz jego oprogramowanie wewnętrzne musi być objęte co najmniej 36 miesięcznym wsparciem producenta sprzętu typu 8x5, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu następny dzień roboczy. W okresie opieki wymagany jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji oprogramowania. W wypadku wymiany dysku przez serwis, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 36 | instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej: w tym montaż w szafie RACK, podłączenie zasilania, sieci zarządzania, usługi NTP, aktualizacja oprogramowania układowego i jego komponentów do rekomendowanych przez producenta wersji, konfiguracja uprawnień użytkowników oraz uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania. podłączenie i wdrożenie macierzy dyskowej do pracy w infrastrukturze Zamawiającego, konfiguracja i udostępnienie zasobów dyskowych macierzy dyskowej dla środowiska wirtualizacji. |  |

- Przełączniki LAN rdzeń sieci – 2 szt.

Producent ……………………

Model:………………..

Rok produkcji: ………………………….

| lp. | Wymogi minimalne | Spełnia wymaganie Tak/Nie wskazać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porty Typ i liczba portów: Minimum 28 portów 10GbE SFP+ Minimum 2 dodatkowe porty 100GbE QSFP28 Minimum 1 port zarządzający z interfejsem RJ45 z sygnalizacją RS232 Minimum 1 port zarządzający z interfejsem RJ45 10/100/1000Base-T Porty QSFP28 muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami 40 Gigabit Ethernet – minimum 40GbE SR4 QSFP+, 40GbE LR4 QSFP+ zależnie od potrzeb Zamawiającego Musi istnieć możliwość zamiany interfejsów QSFP28 na 4x25GbE SFP28 za pomocą kabli rozszywających Musi istnieć możliwość zamiany interfejsów QSFP28 na 2x50GbE SFP28 za pomocą kabli rozszywających |  |
| 2 | Wydajność/przepustowość Minimalna przepustowość przełącznika: 940 Gbps Minimalna wydajność przełączania: 700Mpps Urządzenie musi obsługiwać minimum 272 000 adresów MAC Urządzenie musi obsługiwać minimum 200 000 wpisów w tablicy ARP Urządzenie musi obsługiwać minimum 200 000 tras IPv4 i 130 000 tras IPv6 Urządzenie musi obsługiwać minimum 4 000 sieci VLAN Urządzenie musi obsługiwać minimum 128 połączeń agregowanych zgodnie z IEEE 802.3ad składających się z minimum 32 linków dla pojedynczej grupy |  |
| 3 | System operacyjny Musi umożliwiać instalacje minimum dwóch różnych systemów operacyjnych wspieranych przez producenta w celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności zgodnie z rekomendacją SDN |  |
| 4 | Zasilanie Zasilanie 230V AC Musi zwierać nadmiarowy zasilacz (AC) |  |
| 5 | RACK Maksymalna wysokość 1U Musi zapewniać instalację w szafach 19” Musi zawierać komplet odpowiednich szyn montażowych |  |
| 6 | Pamięć Minimalna pamięć CPU: 4GB Minimalna pojemność bufora pakietów: 12MB |  |
| 7 | Chłodzenie Musi posiadać możliwość chłodzenia urządzenia w trybie przód-do-tyłu lub tył-do-przodu Musi być wyposażone w redundantne wiatraki |  |
| 8 | Funkcjonalności Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree (minimum 32 instancje MSTP) Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min. 9000 bajtów Urządzenie musi obsługiwać protokoły SNMPv1/2c, Telnet, FTP, TACACS, RADIUS, SSH, NTP Urządzenie musi obsługiwać protokoły LLDP, LLDP-MED Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość implementacji listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie co najmniej warstwy 2 Możliwość uruchomienia na urządzenia serwera DHCPv4/v6 oraz obsługa DHCP Relay Możliwość monitorowania ruchu na porcie (Port Mirroring) Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji ‘off-line’. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne bez częściowych restartów urządzania po dokonaniu zmian Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne) Musi wspierać funkcjonalność wirtualnej agregacji portów umożliwiającą: terminowanie pojedynczej wiązki EtherChannel/LACP wyprowadzonej z urządzenia zewnętrznego (serwera, przełącznika) na 2 niezależnych opisywanych urządzeniach budowę topologii sieci bez pętli z pełnym wykorzystaniem agregowanych łączy umożliwiać wysokodostępny mechanizm kontroli dla 2 niezależnych opisywanych urządzeń implementacje dedykowanego protokołu innego niż STP, RSTP, PVST+, MSTP umożliwiający szybką konwergencję sieci w przypadku zastosowania topologii „Ring” Musi umożliwiać obsługę bram VXLAN (łączenie oraz routing sieci nakładkowych uwzględniając środowiska wirtualne) z wydajnością „line-rate” Musi obsługiwać standardy IEEE: 802.1AB 802.3ad 802.1D 802.1p 802.1Q 802.1Qbb 802.1Qaz 802.1X 802.3ac 802.3x 802.1s 802.1w 802.1t Musi obsługiwać poniższe standardy w zakresie protokołu IPv4: IPv4, ARP, Proxy ARP, Klient DNS, NTPv4, VRRP, 31-bitowe prefixy, dynamiczne protokoły routingu (OSPF, BGP), bezklasowa metoda przydzielania adresów Musi obsługiwać minimum następujące protokoły routingu: Statyczny OSPFv2,3 BGP |  |
| 9 | Dodatkowe wyposażenie przełącznika 1 x kabel typu Passive DAC 100GbE QSFP28 o długości 1 metra. 4 x wkładka SR SFP+ 10Gbps 850nm LC. |  |
| 10 | Urządzenie musi być zgodne z normami UE i przeznaczone do sprzedaży na rynek UE. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE. |  |
| 11 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż w drugim półroczu 2019 r, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE. |  |
| 12 | 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu typu 8x5, z czasem reakcji następnego dnia roboczego, możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta obsługiwaną w języku polskim. |  |
| 13 | instalacja urządzeń w szafach rack, uruchomienie, podłączenie i okablowanie urządzeń, konfiguracja urządzeń sieciowych do pracy ze środowiskiem Zamawiającego, w tym aktualizacja oprogramowania systemowego urządzeń, synchronizacja czasu, konfiguracja logowania zdarzeń oraz systemu uprawnień dostępu, konfiguracja połączeń pomiędzy przełącznikami rdzeniowymi i dostępowymi, implementacja przygotowanej przez Zamawiającego adresacji oraz topologii logicznej sieci w tym implementacja adresacji IP, VLAN, routing, rekonfiguracja usługi DNS. |  |

- Przełączniki LAN dostępowe – 9 szt.

Producent ……………………

Model:………………..

Rok produkcji: ………………………….

| lp. | Wymogi minimalne | Spełnia wymaganie Tak/Nie wskazać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porty 24 x 1 Gigabit Ethernet 1000BASE-T (RJ45) 4 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ 1 x RJ45 console/management port (RS232) 1 x USB 2.0 type A 1 x Micro-USB 2.0 type B Serial Console Port Musi umożliwiać obsługę wszystkich portów line-rate Musi umożliwiać zestawienie stosu portami 10GbE (do min 4 urządzeń) Porty 10 Gigabit Ethernet SFP+ muszą obsługiwać minimum: wkładki optyczne SFP (100BASE-FX, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX), wkładki optyczne SFP+ (10GBASE-LRM, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR), kable Twinax 10GbE SFP+ |  |
| 2 | Wydajność/przepustowość Minimalna przepustowość przełącznika: 120Gbps Minimalna wydajność przełączania: 120Mpps Urządzenie musi obsługiwać minimum 16 000 adresów MAC Urządzenie musi obsługiwać minimum 256 tras IPv4 i 128 tras IPv6 Urządzenie musi obsługiwać minimum 512 sieci VLAN Urządzenie musi obsługiwać minimum 64 połączeń agregowanych zgodnie z IEEE 802.3ad składających się z minimum 8 linków dla pojedynczej grupy |  |
| 3 | Zasilanie Zasilanie 230V AC Musi zwierać nadmiarowy zasilacz (AC) |  |
| 4 | RACK Maksymalna wysokość 1U Musi zapewniać instalację w szafach 19” Musi zawierać komplet odpowiednich szyn montażowych |  |
| 5 | Pamięć Minimalna pamięć CPU: 1GB Minimalna pojemność bufora pakietów: 1MB |  |
| 6 | Chłodzenie Musi posiadać możliwość chłodzenia urządzenia w trybie przód-do-tyłu, Musi być wyposażone w redundantne i wymienne w trakcie pracy (hot-swappable) |  |
| 7 | Funkcjonalności Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min. 9000 bajtów Urządzenie musi obsługiwać protokoły SNMPv1/2c, TACACS, RADIUS, SSH, NTP Urządzenie musi obsługiwać protokoły LLDP, LLDP-MED Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC Możliwość implementacji listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie co najmniej warstwy 2 Możliwość monitorowania ruchu na porcie (Port Mirroring) Co najmniej 3 poziomy dostępu administracyjnego przez konsole Urządzenie musi posiadać dedykowany port konsolowy do zarządzania typu RJ45 (konsola) oraz drugi wydzielony 10/100/1000BaseT Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne) Musi obsługiwać standardy IEEE: 802.1AB 802.1D 802.1p 802.1Q 802.1X 802.3ab 802.3ac 802.3ad 802.3ae 802.3u 802.3x 802.3z Musi obsługiwać poniższe standardy w zakresie protokołu IPv4: IPv4, ARP, Klient DNS, |  |
| 8 | Dodatkowe wyposażenie przełącznika 1 x kabel typu Passive DAC 10GbE SFP+ o długości 1 metra. |  |
| 9 | Urządzenie musi być zgodny z normami UE i przeznaczone do sprzedaży na rynek UE. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE. |  |
| 10 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż w drugim półroczu 2019 r, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE. |  |
| 11 | 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu typu 8x5, z czasem reakcji następnego dnia roboczego, możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta obsługiwaną w języku polskim. |  |
| 12 | instalacja urządzeń w szafach rack, uruchomienie, podłączenie i okablowanie urządzeń, konfiguracja urządzeń sieciowych do pracy ze środowiskiem Zamawiającego, w tym aktualizacja oprogramowania systemowego urządzeń, synchronizacja czasu, konfiguracja logowania zdarzeń oraz systemu uprawnień dostępu, konfiguracja połączeń pomiędzy przełącznikami rdzeniowymi i dostępowymi, implementacja przygotowanej przez Zamawiającego adresacji oraz topologii logicznej sieci w tym implementacja adresacji IP, VLAN, routing, rekonfiguracja usługi DNS. |  |

- Biblioteka taśmowa – 1 szt.

Producent ……………………

Model:………………..

Rok produkcji: ………………………….

| lp. | Wymogi minimalne | Spełnia wymaganie Tak/Nie wskazać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa typy RACK o wysokości maksimum 3U, wraz z zestawem montażowym RACK. |  |
| 2 | Wyposażona w jeden napęd taśmowy typu LTO-7 lub lepszy, wyposażony w interfejs FC 8Gbps . |  |
| 3 | Posiadająca minimum 40 slotów na magazynowanie nośników LTO-7, w tym minimum 5 slotów typu Import/Export. |  |
| 4 | Posiadająca możliwość rozbudowy do minimum 200 slotów na magazynowanie nośników i minimum trzech napędów LTO-7 bez konieczności wymiany dostarczonej w niniejszym postępowaniu obudowy urządzenia. |  |
| 5 | Urządzenie musi być wyposażone w: Panel sterowania w formie wyświetlacza LCD, pozwalający na odczytanie informacji o stanie urządzenia, przeprowadzenie jego diagnostyki, przeglądnięcie dziennika systemu, dokonanie modyfikacji ustawień konfiguracyjnych, przeprowadzenie inwentaryzacji i umożliwiający zarządzanie systemem. Posiadać możliwość zdalnego zarządzania poprzez sieci Ethernet, umożliwiająca: - odczytanie informacji o stanie urządzenia, - wykonanie czynności diagnostycznych, - sprawdzenie i modyfikacja ustawień konfiguracyjnych, - przeprowadzenie inwentaryzacji, - zarządzanie systemem. Operator musi mieć możliwość uaktualniania oprogramowania wewnętrznego napędu taśmowego i biblioteki za pośrednictwem modułu zdalnego zarządzania. |  |
| 5 | Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczone minimum: - 1 nośnik czyszczący LTO z etykietą z kodem kreskowym, - 40 nośników danych LTO7 z etykietami z kodem kreskowym. |  |
| 6 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż w drugim półroczu 2019 r, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE. |  |
| 7 | 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu typu 8x5, z czasem reakcji następnego dnia roboczego, możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta obsługiwaną w języku polskim. |  |
| 8 | instalacja komponentów oprogramowania w najnowszych rekomendowanych przez producenta wersjach, wykonanie testów komunikacji pomiędzy klientami i serwerami backupu, implementacja kont użytkowników i polityki dostępu do systemu backupu, konfiguracja i implementacja wskazanej przez Zamawiającego polityki backupu, przeprowadzenie testów akceptacyjnych polegających na weryfikacji poprawności backupu i odtwarzania wirtualnych maszyn. |  |

Dodatkowe wymogi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- Wygenerowana dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej oraz w wersji elektroninczej (na odpowiednim nośniku) musi zawierać minimum informacje o:

- architekturze fizycznej rozwiązania,

- architekturze logicznej rozwiązania,

- architekturze sieciowej rozwiązania,

- konfiguracji fizycznej i logicznej sieci LAN,

- konfiguracji serwerów i zasobów dyskowych,

- konfiguracji systemu wirtualizacji,

- konfiguracji systemu backupu,

- konfiguracja domeny MS Active Directory

- Warsztaty powykonawcze dla 2 (dwóch) administratorów wskazanych przez Zamawiającego obejmujące:

- warsztaty z wdrożonego rozwiązania,

- 5 dniowe warsztaty autorskie (każdy dzień minimum 8 godzin lekcyjnych każda po 45 minut) przeprowadzone w języku polskim, przy czym 2-u dniowe warsztaty mają być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego,  a 3-dniowe w siedzibie Wykonawcy,

- materiały dydaktyczne w języku polskim,

- część teoretyczna może stanowić maksimum 50% czasu warsztatów, resztę muszą stanowić ćwiczenia praktyczne,

- warsztaty w siedzibie Wykonawcy muszą zostać przeprowadzone na infrastrukturze sprzętowej Wykonawcy, kompatybilnej z dostarczoną w niniejszym postępowaniu,

- Wykonawca w czasie warsztatów w swojej siedzibie zobowiązany jest zapewnić  catering dla szkolonych pracowników Zamawiającego, w tym przerwa kawowa i jeden dwudaniowy obiad dziennie.

- Microsoft Active Directory:

- aktualizacja/upgrade/instalacja dwóch kontrolerów domeny Microsoft Active Directory (AD) z wersji 2008 do wersji 2016,

- konfiguracja dwóch kontrolerów AD wraz z uruchomionymi na nich usługami do pracy z wysoką dostępnością,

- przeniesienie do 90 kont użytkowników do nowej domeny AD.

- Konfiguracja systemu wirtualizacji:

- instalacja komponentów systemu wirtualizacji serwerów, w tym serwerów hypervisora i serwera centralnego zarządzania środowiskiem wirtualizacji,

- synchronizacja czasu środowiska wirtualizacji,

- konfiguracja kont użytkowników i dostępów do środowiska wirtualizacji, integracja z systemem usług katalogowych Microsoft Active Directory,

- konfiguracja środowiska wirtualizacji, w tym sieci i wirtualnych przełączników, zasobów dyskowych,

- konfiguracja klastra wysokiej dostępności,

- konfiguracja usług migracji wirtualnych maszyn na gorąco,

- konfiguracja dwóch wzorcowych wirtualnych maszyn,

- migracja środowiska Zamawiającego na nową infrastrukturę wirtualną, do 6-ciu maszyn,

- przeprowadzenie testów akceptacyjnych poprawności działanie operacji, działania klastra wysokiej dostępności, migracji wirtualnych maszyn na gorąco, tworzenia i kasowania snapshotów wirtualnych maszyn.

………………………….

(podpis Wykonawcy)

#### Pakiet 2

Zasilacze awaryjne UPS – 2 szt.

Producent ……………………

Model:………………..

Rok produkcji: ………………………….

| lp. | Wymogi minimalne | Spełnia wymaganie Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc minimum: 6000VA/5400W 230V 50Hz |  |
| 2 | Podtrzymanie przy obciążeniu 50% minimum 25 minut |  |
| 3 | Typ baterii: bateria wewnętrzna |  |
| 4 | Złącze: RS232 |  |
| 5 | Złącza: zaciski |  |
| 6 | Automatyczny by-pass |  |
| 7 | Wyłącznik awaryjny EPO |  |
| 8 | Slot na kartę sieciową SNMP |  |
| 9 | Wyświetlacz LCD |  |
| 10 | Obudowa typu Rack, wymagane dostarczenie zestawów montażowych RACK |  |
| 11 | Możliwość podłączenia dodatkowych baterii |  |
| 12 | Moduł zarządzania UPS lub oprogramowanie umożliwiające nadzór i sterowanie w zakresie: 1) monitorowanie bieżących parametrów pracy urządzenia (napięcia wejściowe i wyjściowe, obciążenie, tryb pracy, temperatura) 2) dostęp do konsoli monitorowanie poprzez WWW z LAN. 3) zapisywanie historycznych danych, 4) wysyłanie mail odnośnie stanów alarmowych (zaniku napięcia, pracy na baterii, usunięciu alarmów) |  |
| 13 | Karta komunikacyjna WEB/SNMP IPV4 do gniazda opcjonalnego. |  |
| 14 | Dwie listwy PDU, każda wyposażona w minimum osiem gniazd IEC C13. |  |
| 15 | Gwarancja producenta min. 3 lata. |  |

………………………………………..

(podpis wykonawcy)

#### Pakiet 3

Serwerowe systemy operacyjne – 1 komplet

Wymagane dostarczenie nośników instalacyjnych CD/DVD (dotyczy pkt. 1 w tabeli)

| lp. | Wymogi minimalne | Spełnia wymaganie Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie systemowe MS Windows 2019 Serwer Standard OLP lub równoważne - obsługa 16 rdzeni procesora: ilość 3 szt. (licencje bezterminowe) |  |
| 2 | Licencje dla usługi katalogowej MS Windows 2019 Serwer lub równoważne - licencje dostępowe CAL typu USER : ilość 90 szt. (licencje bezterminowe) |  |

Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania równoważnego, poprzez które należy rozumieć oferowane oprogramowanie o parametrach nie gorszych od opisanych jako wymagane, umożliwiające wykorzystanie urządzeń, w takim samym zakresie i stopniu skomplikowania, co oprogramowanie określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Minimalne parametry:

Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.

Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. 
Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu.

Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2012 R2.

Licencja musi uprawniać do uruchamiania wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. 
Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 
Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 
Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących techologię ASP.NET. 
Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

A. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. 
B. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, 
D. Pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe.

D. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 
E. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.

F. PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http, - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. 
G. Szyfrowanie plików i folderów.

H. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

I. Serwis udostępniania stron WWW.

J. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

K. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows.

Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). 
Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 
Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF;

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

………………………………………..

(podpis wykonawcy)

Zał. nr 2

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY –

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA*:

| Nazwa Wykonawcy NIP/ REGON |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| nr tel |  |
| faks |  |
| Email |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 siwz, ze wskazaniem Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania na potrzeby szpitala oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych, składam(y) poniższą ofertę:

PAKIET NR 1 *

Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia tj. cena nabycia urządzeń, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia,  przeszkolenia personelu itp.): ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz): …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Na powyższą cenę składają się następujące ceny jednostkowe:

Serwer wirtualizacji :  netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt.

Producent …………………. Model ……………………… rok produkcji ……………….

Serwer bazodanowy: netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt.

Producent …………………. Model ……………………… rok produkcji ……………….

Serwer backupu z oprogramowaniem zarządzającym: netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt.

Producent …………………. Model ……………………… rok produkcji ……………….

Macierz dyskowa: netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt.

Producent …………………. Model ……………………… rok produkcji ……………….

Przełącznik LAN rdzeń sieci: netto:……………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt.

Producent …………………. Model ……………………… rok produkcji ……………….

Przełącznik LAN dostępowy: netto:……………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt.

Producent …………………. Model ……………………… rok produkcji ……………….

Biblioteka taśmowa : netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt.

Producent …………………. Model ……………………… rok produkcji ……………….

Na oferowany przedmiot udzielam(y) następującej gwarancji:…………………….. (minimalnie 36 miesięcy)

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania

Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.

| lp. | Punktowane parametry techniczne | Spełnia Tak/Nie | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwery wirtualizacji/bazodanowe/backupu, macierz dyskowa, przełączniki LAN Serwery, macierz dyskowa i przełączniki sieci LAN serwisowane przez organizację serwisową jednego producenta, posiadające jeden punk serwisowy. |  | 10 |
| 2 | Serwery wirtualizacji/bazodanowe/backupu wyposażone w: Bezpieczeństwo - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. Możliwość wyłączenia z BIOS przycisku włączania serwera „Power”. Umożliwiają tryb pracy System Lockdown, zabezpieczający system serwera przed przypadkowymi lub wprowadzanymi przez wrogie działanie zmianami w konfiguracji i aktualizacjach firmware serwera. Wspierają funkcjonalność UEFI Secure Boot, polegającą na weryfikacji sygnatur kryptograficznych sterowników UEFI i innego kodu ładowanego przed uruchomieniem systemu operacyjnego serwera. |  | 10 |
| 3 | Macierz dyskowa: Możliwość rozbudowy do minimum 20 portów FC 16Gbps. Posiada funkcjonalność globalnych dysków zapasowych dla dysków danych. Posiada funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych wewnętrznymi mechanizmami macierzy w technologii "redirect on write". Możliwość uruchomienia minimum 255 kopii migawkowych per LUN. Możliwość utworzenia wolumenu LUN o rozmiarze co najmniej 250TB i systemu plików co najmniej 250TB. Możliwość rozbudowy pamięci podręcznej macierzy do minimum 800 GB, dopuszcza się rozszerzenie pamięci podręcznej w oparciu o dyski lub karty w technologii FLASH. Pamięć podręczna musi obsługiwać zapisy i odczyty i być dostępna jednocześnie dla wszystkich wolumenów i kontrolerów macierzy. Włączenie lub wyłączenie pamięci nie może wymagać operacji usunięcia i utworzenia na nowo wolumenów lub grup dyskowych. Możliwość obsługi protokołów: SNMP v2c i v3, LDAP SSL, Kerberos Authentication, DFS (Microsoft) jako Leaf Node lub Stand-alone Root Server, FTP i SFTP, SMB 3.02 i 3.1.1. |  | 20 |

Bezpośredni dostęp do pomocy technicznej Producenta (telefon, e-mail) …………………………………………………………………………

PAKIET NR 2 *

Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia tj. cena nabycia urządzenia, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia itp.): ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz): …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Na powyższą cenę składa się następująca cena jednostkowa:

Zasilacz awaryjny UPS :  netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt.

Producent …………………. Model ……………………… rok produkcji ……………….

Na oferowany przedmiot udzielam(y) następującej gwarancji …………………  (minimalnie 36 miesięcy):

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania

Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.

Bezpośredni dostęp do pomocy technicznej Producenta (telefon, e-mail) ……………………………………………………………………………………..……………

PAKIET NR 3 *

Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia tj. cena nabycia, koszty dostawy itp.): ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz): …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania

Oświadczam(y), że oferowane oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Wadium przetargowe w wysokości ........................................ zostało wniesione w dniu …………….. w formie ...............................................................................

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)*

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

………………………………………………………………..……………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Wykonawca jest (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*)

  - Mikroprzedsiębiorstwem*)

  - Małym przedsiębiorstwem*)

  - Średnim przedsiębiorstwem*)

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................                            .......................................................

( podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

....................................                                                                   							    zał. nr 3

(pieczęć wykonawcy)

# Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę  do realizacji zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za prace wdrożeniowe w zakresie dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia

DOTYCZY PAKIETU NR 1

| Lp. | Imię i nazwisko | informacje nt. kwalifikacji zawodowych (w tym podać ukończone certyfikacje, kursy kwalifikacyjne, szkolenia i ich zakres) na potwierdzebie warunku określonego pkt 9.1.2.3 siwz) | doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia | wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | zakres wykonywanych czynności | informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

...................................................................

(Miejscowość, data)      					                                                         ………………………………..………………

(Podpis i pieczęć imienna  upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy)

|  |  | Załącznik nr 4 |
| --- | --- | --- |
| oznaczenie Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania,  znak postępowania: A.ZP-271-2/20

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 364)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 364) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu (należy wymienić Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .